## 工程量清单
福建省肿瘤医院CT机房改造工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2021年08月19日

## 总说明
总说明
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | 第1页 共1页

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建省肿瘤医院CT机房改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
3 | 暂列金
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰工程
1.3 | 其他一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 通风空调
1.4 | 消防水系统
1.5 | 气体灭火系统
1.6 | 火灾报警系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 单体建筑 暂列金 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除墙体 (2)砌体材质:拆除加气砖 | m3 | 9.793
2 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除门窗，1500*2200 (2)门窗面积:3.3m2 | 樘 | 1
3 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除门窗，600*2200 (2)门窗面积:1.32m2 | 樘 | 1
4 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除门窗，1000*2200 (2)门窗面积:2.2m2 | 樘 | 1
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:金属龙骨 金属面 | m2 | 35.87
6 | 01B001 | 拆除塑胶地面 | (1)拆除塑胶地面 | m2 | 35.87
7 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面涂料 | m2 | 32.899
8 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除的垃圾 (2)运距:30km | m3 | 26.19
9 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 |  | m3 | 5.381
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
新建
10 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5 (2)墙体类型、砌筑高度:3.68m (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5 | m3 | 12.496
11 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砌块墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1：3水泥砂浆找平、5厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 122.04
地面
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1：3干硬性砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 | m2 | 2.3
13 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:pvc塑胶地面、2.0mm | m2 | 38.059
墙面
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:刮腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 142.753
15 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:砌体墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化砖 | m2 | 22.32
16 | 01B002 | 辐射防护涂料 | (1)4mmPb防护涂料等效铅当量:4.0mmPb | m2 | 79.752
天棚
17 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:0.98m (2)龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (3)面层材料品种、规格:冲孔铝扣板600mm×600mm (4)压条材料种类、规格:铝扣板收边线 | m2 | 35.87
18 | 01B005 | 辐射防护涂料 | (1)2mmPb防护涂料 (2)等效铅当量:3.0mmPb | m2 | 35.87
门窗
19 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:1500*2200 (2)材质:成品装饰平开复合木门 | 樘 | 1
20 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:900*2200 (2)材质:成品平开复合木门 | 樘 | 1
21 | 01B003 | 手动平开防护门 | (1)手动平开防护门 (2)单扇平开防护门规格900mm*2100mm；防护门铅板厚度：3.5mmpb； (3)门套规格900*2100，采用1.2厚不锈钢砂光板，防护铅板厚度3.5mmpb。 (4)尺寸：800*2200 | 樘 | 1
22 | 01B006 | 电动推拉防护门 | (1)电动平移防护门ZM1722，预留门洞1500*2150，门扇规格1700mm*2200mm，防护门铅板厚度：3.5mmpb； | 樘 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)门套规格1500*2150，采用1.2厚不锈钢砂光板，防护铅板厚度3.5mmpb； (3)光幕安全装置：电动防护门配红外线光幕安全装置，感应区为0-1.8m； (4)LED工作指示灯（显示文字：射线有害，灯亮勿入）； (5)配联锁装置与设备连接,门上有辐射标志牌
23 | 01B004 | 观察窗 | (1)铅玻璃规格1500*900*22,防护4.0mmpb (2)防护框规格1600*1000,采用1.2厚不锈钢砂光板，防护铅板厚度3.5mmpb | 扇 | 1
其他一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:1：3砂石垫层 | m3 | 28.744
25 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 73.243
26 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:压实系数0.97 (2)填方材料品种:根据设计要求 (3)填方粒径要求:根据设计要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 39.273
27 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:35km | m3 | 28.102
28 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.1
29 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.126
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400，φ12 | t | 0.121
电缆沟
31 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1.429
32 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:35km | m3 | 1.429
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×53 (2)沟截面尺寸:200*200 (3)篦子 | m | 13.23
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
34 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:APCT配电箱 (2)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
35 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:APQTFJ 排风机控制箱 (2)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1
36 | 030411001001 | 配管 | (1)规格:SC15 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、油漆、接地 (4)配置形式:管内暗敷 | m | 57.95
37 | 030411001002 | 配管 | (1)规格:SC50 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、油漆、接地 (4)配置形式:管内暗敷 | m | 50
38 | 030411001003 | 配管 | (1)规格:SC15 (2)名称:焊接钢管 (3)配置形式:吊顶明敷 | m | 29.25
39 | 030411001004 | 配管 | (1)规格:SC20 (2)名称:焊接钢管 (3)配置形式:吊顶明敷 | m | 9.63
40 | 030411001005 | 配管 | (1)规格:SC25 (2)名称:焊接钢管 (3)配置形式:吊顶明敷 | m | 7.09
41 | 030413001001 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装 | kg | 5.575
42 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:金属软管DN15 | m | 9
43 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:金属软管DN20 | m | 1
44 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:金属软管DN25 | m | 1
45 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)规格:WDZB1-YJY-3×2.5 (2)名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 18.05
46 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆头WDZB | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1-YJY-3×2.5
47 | 030411004001 | 配线 | (1)规格:WDZB1-BYJ-2.5 (2)名称:绝缘电线 | m | 354.23
48 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:250V10A (2)名称:双联单控开关 | 个 | 1
49 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:600×600灯盘 (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 6
50 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口指示灯 | 套 | 1
51 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:消防应急灯 | 套 | 1
52 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V10A (2)名称:五孔插座 | 个 | 24
53 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:钢制开关、插座盒 | 个 | 29
54 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:钢制灯头盒 | 个 | 8
55 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
56 | 030411001009 | 配管 | (1)规格:SC20 (2)名称:焊接钢管 (3)接地要求:防腐、油漆、接地 (4)配置形式:管内暗敷 | m | 17.92
57 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP5E (2)名称:双绞线缆 | m | 46.94
58 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:宽带网络出线口 | 个 | 4
59 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:信息插座底盒 | 个 | 4
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
60 | 030701003001 | 空调器 | (1)规格:全热交换器QRJH-250(温度交换效率(%)(制冷工况)67、风量(m3/h)250、焓交换效率(%)(制冷工况)54、机外静压(Pa)130、噪声(dB)32、电源220V、功率0.13W) | 台/组 | 1
61 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)名称:低噪轴流风机JSF-315、风量(m3/h)2140、全压(Pa)81、转速(r/min)1450、噪声(dB)60、质量(kg)17、电源380V、功率(kW)0.09 | 台 | 1
62 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边320mm | m2 | 11.33
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以下 (2)名称:镀锌薄钢板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:0.5mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架 (6)接口形式:法兰
63 | 030702001002 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边450mm以下 (2)名称:镀锌薄钢板 (3)形状:矩形 (4)板材厚度:0.6mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架 (6)接口形式:法兰 | m2 | 26.5
64 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 147.01
65 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:120×120(配防虫网) (2)名称:防雨百叶 | 个 | 2
66 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:120×120 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 2
67 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×160(配防虫网) (2)名称:防雨百叶 | 个 | 1
68 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:350×700 (2)名称:双层百叶风口 | 个 | 1
69 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)规格:120×120 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 3
70 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)400×160 (2)名称:70℃电动防火阀 | 个 | 1
71 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×160 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 2
72 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:微型电机、变频机组检查接线 | 台 | 1
73 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1
消防水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
水喷淋系统
74 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:DN25 (4)钢管镀锌设计要 | m | 15.78
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求:内外壁热浸镀锌钢管 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求
75 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:DN32 (4)钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌钢管 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 4.96
76 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:DN40 (4)钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌钢管 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 4.37
77 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:DN50 (4)钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌钢管 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 6.46
78 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:DN65 (4)钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌钢管 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 5.76
79 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)油漆品种:调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:两道 | m2 | 5.58
80 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支架制作、安装 | kg | 11.48
81 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 | kg | 11.48
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
82 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:直立型喷头采用ZSTZ15/68 | 个 | 11
消火栓系统
83 | 030901002001 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:DN100 (4)钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌加厚钢管 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 15.67
84 | 030901002002 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:DN65 (4)钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌加厚钢管 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 13.38
85 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、压力等级:闸阀 DN65 | 个 | 1
86 | 031003011001 | 法兰 | (1)材质:钢制 (2)连接形式:焊接 (3)规格、压力等级:沟槽法兰 DN65 1.0MPa | 副 | 1
87 | 030901010001 | 室内消火栓 | (1)消火栓采用SG24B65Z-J型消防栓箱(箱门为有机铝塑板),箱内配SN65消火栓一个,QZ19水枪一支,DN65(L=25m)内衬里 (2)水带一条,消防软管卷盘一套,软管长度30m,报警按钮及指示灯一只。 | 套 | 2
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
气体灭火系统
88 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | (1)型号、规格:七氟丙烷预制灭火系统GQQ90x1 单瓶组每瓶充83kg | 套 | 1
89 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | (1)试验容器规格:气体灭火系统装置调试(储存容器规格(90L)) | 点 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
火灾报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
90 | 030411001010 | 配管 | (1)规格:SC20 (2)名称:焊接钢管 (3)配置形式:吊顶明敷 | m | 90.96
91 | 030411001011 | 配管 | (1)规格:SC25 (2)名称:焊接钢管 (3)配置形式:吊顶明敷 | m | 5.33
92 | 030413001002 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装 | kg | 11.993
93 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)规格:WDZN-KVV-4×1.5 (2)名称:控制电缆 | m | 8.46
94 | 030408007001 | 控制电缆头 | (1)名称:电缆头WDZN-KVV-4×1.5 | 个 | 2
95 | 030411004002 | 配线 | (1)规格:WDZN-RVS-2×1.5 (2)名称:铜芯多股绝缘电线 (3)配线形式:管内敷设 | m | 67
96 | 030411004003 | 配线 | (1)规格:WDZN-RVVP-2×1.5 (2)名称:铜芯多股绝缘电线 (3)配线形式:管内敷设 | m | 31.967
97 | 030411004004 | 配线 | (1)规格:WDZN-RVS-4×1.5 (2)名称:铜芯多股绝缘电线 (3)配线形式:管内敷设 | m | 6.33
98 | 030411004005 | 配线 | (1)规格:WDZN-RV-2.5 (2)名称:绝缘电线 (3)配线形式:管内敷设 | m | 88.2
99 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 | 个 | 1
100 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)名称:感温探测器 | 个 | 4
101 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 | 个 | 3
102 | 030904003001 | 按钮 | (1)名称:紧急启动按钮 | 个 | 1
103 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:消防内部电话 | 个 | 2
104 | 030904008001 | 模块(模块箱) | (1)名称:控制模块 | 个 | 3
105 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)喷洒指示灯 | 套 | 2
106 | 030904005002 | 声光报警器 | (1)手动、自动转换开关 | 个 | 1
107 | 030904005003 | 声光报警器 | (1)手/自动转换状态显示装置 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
108 | 030904017001 | 报警联动一体机 | (1)气体灭火控制盘 | 台 | 1
109 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:钢制接线盒 | 个 | 14
110 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)自动报警系统调试(64点以内) | 系统 | 1
111 | 080903021001 | 消防广播、消防通信、电梯调试 | (1)类别:火灾事故广播、消防通信系统调试(通信分机) | 部 | 2
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:墙体 (2)搭设高度:3.68m | m2 | 70.83
2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:3.68m | m2 | 35.87
其他一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 5.294
4 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 1.384
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
消防水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
火灾报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 20000 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 20000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 20000 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建省肿瘤医院CT机房改造 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---