# 福建省肿瘤医院采购调研公告

**第一部分 须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主　　　要　　　 内　　　 容** |
| 1 | 项目名称： 科研楼机房蓄电池组  |
| 2 | 调研报名时间： 2025 年 4 月 21日至 4 月 28 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间）调研会时间： 2025 年 5 月 7日 9:00 |
| 3 | 文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人：钱工、 金工

第二部分 具体要求

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| （一） |  蓄电池组 |  256节 | 40 |

**二、技术功能及服务要求**

1、合同包（一）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| 1 | 蓄电池 | 1.采用胶体蓄电池，容量为12V200Ah，设计寿命≥10年。蓄电池在环境温度25℃浮充运行条件下，在85%放电深度情况下放电次数不小于600次。蓄电池在遇到明火情况下，不发生爆炸。2.蓄电池工作温度：-15～+55℃。3.电池壳体：采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。4..蓄电池极板与极性标志一致。正、负极端子便于用螺栓连接。5.蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。极板厚度与使用寿命相适应。6.蓄电池使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在1kPa~10kPa范围内，开阀压力在10kPa-49kPa范围内。7.蓄电池在大电流放电后，极柱不熔断，其外观不出现异常。8.蓄电池的密封反应效率不低于95％。9.蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观无明显变形及渗液。10.蓄电池在-30℃和65℃时封口剂无裂纹及溢流。11.蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。12.提供8套32节电池一组的支架式电池箱、内部配有电池的连接线以及空开。13.胶体蓄电池节数不少于256节，重量不得低于65公斤，电池内不得参杂有玻璃，沙子等物质影响电池质量和放电时间。14.蓄电池需与UPS主机兼容配套，确保设备正常运行 |

1. **其他要求**
2. 本项目为交钥匙工程，所有硬件设备的相关线缆等配件在招标文件中均未明确列出，投标方必须根据设备实际需要配置相应类型及数量的线缆（诸如电源线、电缆连接线等）。
3. 本项目报价需包含设备运输、安装及调试等上门服务。提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在所报价格内。
4. 本项目UPS电池应具备兼容性；符合国家标准及业行标准：GB/T 7260.1-2023《不间断电源系统（UPS） 第1部分：安全要求》。GB/T 14715-2017《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》。YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）等，保障其在实际应用中的可靠性和安全性。
5. 本项目售后服务要求，所有设备必须提供三年保修，设备必须7×24小时免费上门维护，如有故障电话后2小时内须指派专业技术人员到达现场解决故障。
6. **调研说明**

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1. 报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单

5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

**项目文件回执单**

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| 1 |   |   |  |
| 2 |   |   |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

 福建省肿瘤医院

 年 月 日