# 机房现状：

本期建设机房位于福建省肿瘤医院综合防治大楼三 层，面积约为 370 平方米，其中规划主机房面积 270 平方米，UPS及配电间 55 平方米，进线间14 平方米，控制室 23 平方米。本期建设机房为新建设机房，机房楼板承重符合 8KN/㎡，UPS间楼板承重符合12KN/㎡。

旧机房分别为：科研楼主机房约140平方米，外科楼、内科楼机房约65平方米。

# 机房建设需求：

## 综合防治大楼机房配电系统建设

- IT设备UPS主机（单台功率满足400KVA）1+1建设，满负载供电能力≥60分钟；

- 精密空调EPS电源（功率满足200KVA）独立建设，满负载供电能力≥60分钟；

- UPS模块化架构与传统架构（工频机）均可；

## 综合防治大楼模块化机房建设主要项目

- 机房建设KVM系统管理数量≥60路；

- 机房模块化机柜≥3组，本期建设2组；

## 机房环境建设主要项目

- 新风系统建设；

- 精密空调(含列间、UPS间及室内空调)系统建设；

- 动环系统建设（需包含3个旧机房）；

- 安防系统建设（需符合GM要求，包含3个旧机房）；

## 综合防治大楼机房装修主要项目

- 机房入口建设斜坡坡度小于20°；

- 机房、控制室、进线室静电地板建设；

- 机房吊顶建设；

- 机房墙面建设防静电彩钢板；

- 机房内防火门（一扇）建设，防火门（两扇）改建；

- 机房、控制室、进线间、UPS间的所有设备、照明、插座均需接入UPS；

- 防雷系统建设；

- 机房综合布线建设；

- 过道外围门（一扇）建设；

- 机房消防设施接入大楼消防系统；

## 机房搬迁

- 旧机房设备下电，清理搬迁，含集成和线路整理、标签制作等；

- 存储约≥15套，服务器约≥60台，网络设备≥5台；

- 参加调研会要求

- 完整填写‘福建省肿瘤医院数据机房建设调研表.XLS’；

- 建设效果展示（不限于图片、PPT、视频等）；

- 介绍各项目方案；

- 施工进度计划表（工期小于6个月）；

- 培训与售后维护方案；